| 原规范 |  | GB55015-2021建筑节能与可再生能源利用通用规范 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.3.1 | 电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。 |  |
|  |  | 3.3.2 | 建筑供配电系统设计应进行负荷计算。当功率因数未达到供电主管部门要求时，应采取无功补偿措施。 |  |
|  |  | 3.3.3 | 季节性负荷、工艺负荷卸载时，为其单独设置的变压器应具有退出运行的措施。 |  |
|  |  | 3.3.4 | 水泵、风机以及电热设备立采取节能自动控制措施。 |  |
|  |  | 3.3.5 | 甲类公共建筑应按功能区域设置电能计量。 |  |
|  |  | 3.3.6 | 建筑面积不低于 20000m2且采用集中空调的公共建筑，应设置建筑设备监控系统（楼宇自控）。 |  |
| GB50034-2013 建筑照明设计标准 | 6.3.1~6.3.15条 | 3.3.7 | 建筑照明功率密度应符合本规范表3.3.7-1~表3.3.7-12的规定;当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值可增加，但增加值不应超过限值的 20%;当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。 |  |
| GB50034-2013 建筑照明设计标准 | 7.3.1 公共建筑和工业建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明，宜按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施。 | 3.3.8 | 建筑的走廊、楼梯间、门厅、电梯厅及停车库照明应能够根据照明需求进行节能控制;大型公共建筑的公用照明区域应采取分区、分组及调节照度的节能控制措施。 |  |
| GB50034-2013 建筑照明设计标准 | 7.3.1 公共建筑和工业建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明，宜按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施 7.3.7 有条件的场所，宜采用下列控制方式：…… | 3.3.9 | 有天然采光的场所，其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组、按照度或按时段调节的节能控制措施。 |  |
| JGJ62-2014 旅馆建筑设计规范 | 6.3.3，6 三级旅馆建筑的客房宜设置节电开关；四级及以上旅馆建筑的客房应设置节电开关。客房内的冰箱、充电器、传真等用电不应受节电开关控制。 | 3.3.10 | 旅馆的每间（套）客房应设置总电源节能控制措施。 |  |
| GB51348-2019 民用建筑电气设计标准 | 24.3.8 建筑景观照明应符合下列规定： 1 建筑景观照明应至少有三种照明控制模式，平日应运行在节能模式； 2 建筑景观照明应设置深夜减光或关灯的节能控制。 | 3.3.11 | 建筑景观照明应设置平时、一般节日及重大节日多种控制模式。 |  |

| 原规范 |  | GB55016-2021建筑环境通用规范 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.1.1 | 对光环境有要求的场所应进行采光和照明设计计算，并应符合本规范规定。 |  |
|  |  | 3.1.2 | 光环境设计时应综合协调天然采光和人工照明；人员活动场所的光环境应满足视觉要求，其光环境水平应与使用功能相适应。 |  |
| GB50034-2013 建筑照明设计标准 | 3.1.2 照明种类的确定应符合下列规定： 1 室内工作及相关辅助场所，均应设置正常照明； 2 当下列场所正常照明电源失效时，应设置应急照明： 1)需确保正常工作或活动继续进行的场所，应设置备用照明； 2)需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所，应设置安全照明； 3)需确保人员安全疏散的出口和通道，应设置疏散照明。 3 需在夜间非工作时间值守或巡视的场所应设置值班照明； 4 需警戒的场所，应根据警戒范围的要求设置警卫照明； 5 在危及航行安全的建筑物、构筑物上，应根据相关部门的规定设置障碍照明。 | 3.1.3 | 照明设置应符合下列规定： 1当下列场所正常照明供电电源失效时，应设置应急照明： 1） 工作或活动不可中断的场所，应设置备用照明； 2） 人员处于潜在危险之中的场所，应设置安全照明； 3） 人员需有效辨认疏散路径的场所，应设置疏散照明。 2在夜间非工作时间值守或巡视的场所，应设置值班照明。 3需警戒的场所，应根据警戒范围的要求设置警卫照明。 4在可能危及航行安全的建（构）筑物上，应根据国家相关规定设置障碍照明。 |  |
|  |  | 3.1.4 | 对人员可触及的光环境设施，当表面温度高于70℃时, 应采取隔离保护措施。 |  |
| GB50034-2013 建筑照明设计标准 | 3.3.3 各种场所严禁采用触电防护的类别为0类的灯具。 | 3.1.5 | 各种场所严禁使用防电击类别为0类的灯具。 |  |
|  |  | 3.3.1 | 室内照明设计应根据建筑使用功能和视觉作业要求确定照明水平、照明方式和照明种类。 |  |
|  |  | 3.3.2 | 灯具选择应满足场所环境的要求，并应符合下列规定： 1存在爆炸性危险的场所采用的灯具应有防爆保护措施； 2有洁净度要求的场所应采用洁净灯具，并应满足洁净场所的有关规定； 3有腐蚀性气体的场所采用的灯具应满足防腐蚀要求。 |  |
| GB50034-2013 建筑照明设计标准 | 5.3.7条，黑板面照度不应低于500LX,照度均匀度不低于0.7。 | 3.3.3 | 光环境要求较高的场所，照度水平应符合下列规定： 1连续长时间视觉作业的场所，其照度均匀度不应低于 0.6； 2教室书写板板面平均照度不应低于5001x,照度均匀度不应低于0.8； 3手术室照度不应低于7501x,照度均匀度不应低于0.7； 4对光特别敏感的展品展厅的照度不应大于50lx,年曝光量不应大于50klx - h；对光敏感的展品展厅的照度不应大于 150lx,年曝光量不应大于360klx • h。 |  |
|  |  | 3.3.4 | 长时间视觉作业的场所，统一眩光值如R不应高于19。 |  |
|  |  | 3.3.5 | 长时间工作或停留的房间或场所，照明光源的颜色特性应符合下列规定： 1同类产品的色容差不应大于5SDCM； 2 一般显色指数（R）不应低于80； 3特殊显色指数（R）不应小于0。 |  |
|  |  | 3.3.6 | 儿童及青少年长时间学习或活动的场所应选用无危险类 （RG0）灯具；其他人员长时间工作或停留的场所应选用无危险 类（RG0）或1类危险（RG1）灯具或满足灯具标记的视看距离 要求的2类危险（RG2）的灯具。 |  |
|  |  | 3.3.7 | 各场所选用光源和灯具的闪变指数（P%m）不应大于1； 儿童及青少年长时间学习或活动的场所选用光源和灯具的频闪效 应可视度（SW）不应大于1.0。 |  |
|  |  | 3.3.8 | 对辨色要求高的场所，照明光源的一般显色指数（R） 不应低于900。 |  |
|  |  | 3.3.9 | 对于对光敏感及特别敏感的展品或藏品的存放区域，使用光源的紫外线相对含量应小于20~W/lm。 |  |
|  |  | 3.3.10 | 各场所设置的疏散照明、安全标识牌亮度和对比度应满足消防安全的要求。 |  |
| GB50034-2013 建筑照明设计标准 | 5.5.2 备用照明的照度标准值应符合下列规定： 1 供消防作业及救援人员在火灾时继续工作场所，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定； 2 医院手术室、急诊抢救室、重症监护室等应维持正常照明的照度； 3 其他场所的照度值除另有规定外，不应低于该场所一般照明照度标准值的10％。 | 3.3.11 | 备用照明的照度标准值应符合下列规定： 1正常照明失效可能危及生命安全，需继续正常工作的医 疗场所，备用照明应维持正常照明的照度； 2高危险性体育项目场地备用照明的照度不应低于该场所 一般照度标准值的50%； 3除另有规定外，其他场所备用照明的照度值不应低于该 场所一般照明照度标准值的10%。 |  |
| GB50034-2013 建筑照明设计标准 | 5.5.3 安全照明的照度标准值应符合下列规定： 1 医院手术室应维持正常照明的30％照度； 2 其他场所不应低于该场所一般照明照度标准值的10％，且不应低于15lx。 | 3.3.12 | 安全照明的照度标准值应符合下列规定： 1正常照明失效可能使患者处于潜在生命危险中的专用医 疗场所，安全照明的照度应为正常照明的照度值； 2大型活动场地及观众席安全照明的平均水平照度值不应 小于20lx； 3除另有规定外，其他场所安全照明的照度值不应低于该 场所一般照明照度标准值的10%,且不应低于15lx。 |  |
|  |  | 3.4.1 | 室外公共区域照度值和一般显色指数应符合本规范表3. 4. 1的 规定。 |  |
|  |  | 3.4.2 | 园区道路、人行及非机动车道照明灯具上射光通比的最大值不应大于表3. 4. 2的规定值。 |  |
|  |  | 3.4.3 | 当设置室外夜景照明时，对居室的影响应符合下列规定： 1居住空间窗户外表面上产生的垂直面照度不应大于表3.4.3-1的规定值。 2 夜景照明灯具朝居室方向的发光强度不应大于表3.4.3-2的规定值。 3当采用闪动的夜景照明时，相应灯具朝居室方向的发光强度最大允许值不应大于表3.4.3-2中规定数值的1/2。 |  |
|  |  | 3.4.4 | 建筑立面和标识面应符合下列规定： 1建筑立面和标识面的平均亮度不应大于表3.4.4的规定值。 2 El区和E2区里不应采用闪烁、循环组合的发光标识, 在所有环境区域这类标识均不应靠近住宅的窗户设置。 |  |
|  |  | 3.4.5 | 室外照明采用泛光照明时，应控制投射范围，散射到被照面之外的溢散光不应超过20%。 |  |

| 原规范 |  | GB55019-2021建筑与市政工程无障碍通用规范 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.1.8 | 无障碍坐便器应符合下列规定： 在坐便器附近应设置救助呼叫装置，并应满足坐在坐便器上和跌倒在地面的人均能够使用。 |  |
|  |  | 3.2.3 | 无障碍厕所应符合下列规定： 内部应设置无障碍坐便器、无障碍洗手盆、多功能台、 低位挂衣钩和救助呼叫装置； |  |
|  |  | 3.4.3 | 无障碍客房和无障碍住房、居室：主要人员活动空间应设置救助呼叫装置。 |  |
|  |  | 3.4.4 | 无障碍客房和无障碍住房、居室内应设置无障碍卫生间， 并符合下列规定： 内部应设置无障碍坐便器、无障碍洗手盆、无障碍淋浴间 或盆浴间、低位挂衣钩、低位毛巾架、低位搁物架和救助呼叫装置； |  |
|  |  | 3.4.8 | 无障碍住房的门禁和无障碍客房的门铃应同时满足听觉障碍者、视觉障碍者和言语障碍者使用。 |  |
|  |  | 4.0.7 | 公共场所中的网络通信设备部件应符合下列规定： 1低位电话、低位个人自助终端和低位台面计算机应符合本规范第3. 6. 4条的有关规定； 2每1组公用电话中，应至少设1部低位电话，听筒线长度不应小于600mm；应至少设1部电话具备免提对话、音量放大和助听耦合的功能； 3每1组个人自助终端中，应至少设1部低位个人自助终端；应至少设1部具备视觉和听觉两种信息传递方式的个人自助终端； 4供公众使用的计算机中，应至少提供1台低位台面计算机；应至少提供1台具备读屏软件和支持屏幕放大功能的计算机；应至少提供1台具备语音输入功能的计算机；支持可替换键盘的计算机不应少于20%。 |  |

| 原规范 |  | GB55020-2021建筑给水排水与节水通用规范 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.3.5 | 生活饮用水水箱间、给水泵房应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。 |  |
|  |  | 6.4.4 | 公共按摩浴池在池岸上的按摩设施电动启动按钮应设置有明显识别标志、有延时设定功能、电压不应高于12V、防护等级不应低于IP68的触摸开关。 |  |
|  |  | 6.4.5 | 顺流式循环供水方式的游泳池和公共按摩池，应在位于池岸安全救护员座位及公共按摩池附近的墙壁上安装带有玻璃保护罩的紧急停止循环水泵运行的按钮，且供电电压不应高于36V。 |  |
|  |  | 6.4.7 | 臭氧发生器间、次氯酸钠发生器和盐氯发生器间应设置检测臭氧、氯泄漏的安全报警装置及尾气处理装置。 |  |

| 原规范 |  | GB55022-2021既有建筑维护与改造通用规范 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.2.9 | 既有建筑屋顶绿化改造，及增设太阳能、照明、通风等屋面设施时，应确保屋顶承重安全和防护安全，不应破坏防雷设施的有效性。 |  |
|  |  | 5.4.6 | 既有建筑电气改造工程的设计，应在对既有建筑供配电系统、照明系统和防雷接地系统现场检查、评定的基础上，根据改造后建筑物的用电负荷情况和使用要求进行供配电系统、照明系统和防雷接地系统设计。 |  |

| 原规范 |  | GB55002-2021建筑与市政工程抗震通用规范 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.1.12 | 建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。 |  |
|  |  | 5.1.16 | 建筑附属机电设备不应设置在可能致使其功能障碍等二次灾害的部位;设防地震下需要连续工作的附属设备，应设置在建筑结构地震反应较小的部位。 |  |
|  |  | 5.1.18 | 建筑附属机电设备的基座或支架，以及相关连接件和锚固件应具有足够的刚度和强度，应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。 建筑结构中，用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位，应采取加强措施，以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。 |  |